Отдел Федерального государственного пожарного надзора информирует. 
Нарушения требований пожарной безопасности к системам и установкам противопожарной защиты

Практика проведения проверок за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах комплекса «Байконур» показывает, что при монтаже и техническом обслуживании систем и установок противопожарной защиты допускаются отступления от норм действующего законодательства.

К типичным нарушениям требований пожарной безопасности при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации можно отнести следующие:

проведение монтажных работ без проектной документации, разработанной и утверждённой в установленном порядке;

отсутствие пожарных извещателей в помещениях с постоянным или временным пребыванием людей;

неправильный выбор типа пожарных извещателей;

превышение максимального расстояния между извещателями, от извещателя до стены;

установка в помещении одного пожарного извещателя при не соблюдении условий, изложенных в п. 13.3.3 СП 5.13130.2009;

несоблюдение расстояния по горизонтали и вертикали от извещателей до близлежащих предметов и устройств до электросветильников;

установка пожарных извещателей на перекрытии выше фальшпотолка при невыполнении требований, изложенных в п. 13.3.16 СП 5.13130.2009;

К основным нарушениям требований пожарной безопасности, выявленных при техническом обслуживании автоматических установок пожарной сигнализации, можно отнести следующие:

аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания не обеспечивают питание в дежурном режиме в течение 24 часов;

отдельные шлейфы автоматической установки пожарной сигнализации на объектах находятся не в работоспособном состоянии.

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией и обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерное и технологическое оборудования.

Деятельность по монтажу вышеуказанных систем и установок могут осуществлять юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию (далее – лицензиаты).

За ненадлежащее исполнение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность лицензиатов по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

В свою очередь, руководитель организации обязан обеспечивать исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовывать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства заводаизготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки. За ненадлежащее исполнение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По вопросам выполнения требований пожарной безопасности обращаться в отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС №70 МЧС России» в дни приема граждан и организаций: среда, пятница с 12.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 или по телефону: 74051 (телефон доверия 74587).

__________________